## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目-安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 安装部分
1.1.1 | 电气工程
1.1.2 | 暖通工程
1.1.3 | 给排水工程
1.1.4 | 消防工程
2 | 措施项目费
2.1 | 安全生产措施费 |  | 14238.52
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
5 | 税前工程造价
6 | 增值税
7 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目-安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
安装部分
电气工程
整个项目
（1）强电系统
20 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1.名称:普通照明箱D1AL1 2.安装方式:底边距地1.5m明装 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
21 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1.名称:普通照明箱ALS1 2.安装方式:底边距地1.5m明装 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 11
22 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1.名称:普通照明箱ALS2 2.安装方式:底边距地1.5m明装 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
23 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1.名称:普通照明箱ALS3 2.安装方式:底边距地1.5m明装 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 030411002001 | 金属线槽 |  | 1.名称:强电金属线槽 2.规格:MR100X50X1.0mm 3.接地 4.防火堵洞 5.配件安装 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 54.42
25 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1.名称:线槽支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷漆要求:在清除表面的灰尘.污垢与锈斑后,内外表面均涂红丹防锈漆二道,明装部分再涂灰漆一道。 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | kg | 59.25
26 | 030404035001 | 插座 |  | 1.名称:三相五孔带保护极安全型插座(落地空调用) 2.型号:20A/380V 3.安装方式:明装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 030404035002 | 插座 |  | 1.名称:单相三极安全型插座(壁挂空调用) 2.型号:16A/250V 3.安装方式:明装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 12
28 | 030404035003 | 插座 |  | 1.名称:三极安全型插座(热水器用) 2.型号:16A/250V 3.安装方式:明装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 1
29 | 030404035004 | 插座 |  | 1.名称:单相二,三极安全型插座 2.型号:10A/250V 3.安装方式:明装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 62
30 | 030412005001 | 荧光灯（缩短吊链安装） |  | 1.名称:原有日光灯 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 套 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED日光灯管 2.规格:1*50W 3.安装形式:吸顶 4.包含:金属软管制作安装 5.防雷接地 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 套 | 39
32 | 030412005003 | 平板灯 |  | 1.名称:LED平板灯300*300 2.规格:1*20W 3.安装形式:吸顶 4.包含:金属软管制作安装 5.防雷接地 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 套 | 2
33 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.型号规格:250V，10A 3.安装方式:暗装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 3
34 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1.名称:三联单控开关 2.型号规格:250V，10A 3.安装方式:暗装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1.名称:四联单控开关 2.型号规格:250V，10A 3.安装方式:暗装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
36 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 133
37 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.敷设方式:线槽、管内敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 200
38 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1.名称:1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 4*35+1*16 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030411004001 | 绝缘电线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-6 3.配线形式:槽内敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 1302
40 | 030411004002 | 绝缘电线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-4 3.配线形式:槽内敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 37.5
41 | 030411004003 | 绝缘电线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-6 3.配线形式:管内敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 191.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 030411004004 | 绝缘电线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-4 3.配线形式:管内敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 385.9
43 | 030411004005 | 绝缘电线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZ-BYJ(F)-2.5 3.配线形式:管内敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 1375.86
44 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG50mm 3.配置形式及部位:明敷 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 200
45 | 030411001002 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25mm 3.配置形式及部位:明敷 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 79.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 030411001003 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20mm 3.配置形式及部位:明敷 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 545.06
47 | 030411001004 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20mm 3.配置形式及部位:明敷 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 3.46
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1
（2）应急照明系统
15 | 030412004001 | 疏散出口标志灯 |  | 1.名称:A型疏散出口标志灯 2.规格:24V,1W不带蓄电池持续型,自检功能,故障报警功能 3.安装形式:门框上侧0.1m壁装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 套 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030412004002 | 疏散指示标志灯（拆除后利旧安装） |  | 1.名称:原有A型疏散指示标志灯 2.规格:24V,1W不带蓄电池持续型,自检功能,故障报警功能 3.安装形式:距地0.3m壁装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 套 | 5
17 | 030412002001 | 消防应急照明灯（拆除后利旧安装） |  | 1.名称:原有A型消防应急照明灯 2.规格:24V,5W不带蓄电池持续型,非持续型,自检功能,故障报警功能 3.安装形式:距地2.5m壁装 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 套 | 6
18 | 030411004006 | 绝缘电线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.配线形式:管内敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 67.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030411001005 | 配管 |  | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20mm 3.配置形式及部位:明敷 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 67.5
（3）弱电系统
1 | 030502001001 | 网络机柜 |  | 1.名称:网络机柜 2.规格:6U 3.安装方式: 壁挂式 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
2 | 030502013001 | 光纤模块 |  | 1.名称:LIU光纤模块 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 1
3 | 030502010001 | 集线器 |  | 1.名称:HUB电话集线器（4进24出） 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 1
4 | 030501012001 | 交换机 |  | 1.名称：24口交换机 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
5 | 030502010002 | 配线架 |  | 1.名称:48口配线架 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030502012001 | 信息插座 |  | 1.名称:86型信息+电话插口 2.安装形式:安装高度0.3m明装 3.其它:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 23
7 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:综合 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 23
8 | 030411002002 | 金属线槽 |  | 1.名称:弱电金属线槽 2.规格:MR200X100X1.2mm 3.接地 4.防火堵洞 5.配件安装 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 64.7
9 | 030413001002 | 铁构件 |  | 1.名称:线槽支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷漆要求:在清除表面的灰尘.污垢与锈斑后,内外表面均涂红丹防锈漆二道,明装部分再涂灰漆一道。 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | kg | 76.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030502007001 | 光缆 |  | 1.名称:4芯多模光缆 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 20
11 | 030502005001 | 网络线 |  | 1.名称:网络线 2.规格:UTP CAT 5e(BI级) 3.配线形式:线槽、线管敷设 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 1801.66
12 | 030411001006 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25mm 3.配置形式及部位:明敷 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 20
13 | 030411001007 | 配管 |  | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20mm 3.配置形式及部位:明敷 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 171.53
14 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 | 链路 | 23
暖通工程
整个项目
（1）排烟系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
71 | 030702001001 | 碳钢通风管道（拆除后移交甲方） |  | 1.名称:原有排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m2 | 18.88
72 | 030703007001 | 碳钢风口（拆除后利旧安装） |  | 1.名称:原有单层百叶排烟口 2.规格、型号:1000X400 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 6
73 | 010803002001 | 挡烟垂壁（拆除后利旧安装） |  | 1.名称:原有固定挡烟垂壁 2.安装形式：垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m2 | 34.2
（2）空调系统
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 030701003001 | 空调器 |  | 1.名称:壁挂式定频分体空调1HP 2.型号规格:额定制冷量2.5kw 功率650w 额定制热量3.5kw 功率1000w 3.机组安装及支架制作安装:含室内外机、支架、遥控器等附配件 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 4
50 | 030701003002 | 空调器 |  | 1.名称:壁挂式定频分体空调1.5HP 2.型号规格:额定制冷量3.5kw 功率950w 额定制热量4.5kw 功率1300w 3.机组安装及支架制作安装:含室内外机、支架、遥控器等附配件 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 030701003003 | 空调器 |  | 1.名称:壁挂式定频分体空调2HP 2.型号规格:额定制冷量5.0kw 功率1700w 额定制热量6.3kw 功率2100w 3.机组安装及支架制作安装:含室内外机、支架、遥控器等附配件 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 7
52 | 030701003004 | 空调器 |  | 1.名称:立柜式变频分体空调5HP 2.型号规格:额定制冷量12.0kw 功率3700w 额定制热量13.5kw 功率4500w 3.机组安装及支架制作安装:含室内外机、支架、遥控器等附配件 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
53 | 030413003001 | 打洞(孔) |  | 1.名称:打墙孔 2.规格:综合 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030801014001 | 紫铜管 |  | 1.名称:紫铜管 2.型号:Ф15.88 3.保温要求:绝热层厚度32mm；橡塑材质要求燃烧性能难燃B1级;氧指数≥39%;阻湿因子≥10000;容重≥48kg/m3;20℃时导热系数≤0.034w/(m.k);-40℃≤使用温度范围≤100℃;橡塑发泡均匀,闭泡率高。表面平整光滑,无缺口,无褶皱,厚度均匀,切口整齐,颜色均匀稳定。管径小于等于100mm时,须采用管壳。 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:管道安装前须进行清洗处理，并用无油压缩空气或氮气吹净 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 153.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 031001004001 | 紫铜管 |  | 1.名称:紫铜管 2.型号:Ф9.53 3.保温要求:绝热层厚度32mm；橡塑材质要求燃烧性能难燃B1级;氧指数≥39%;阻湿因子≥10000;容重≥48kg/m3;20℃时导热系数≤0.034w/(m.k);-40℃≤使用温度范围≤100℃;橡塑发泡均匀,闭泡率高。表面平整光滑,无缺口,无褶皱,厚度均匀,切口整齐,颜色均匀稳定。管径小于等于100mm时,须采用管壳。 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:管道安装前须进行清洗处理，并用无油压缩空气或氮气吹净 5.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 153.73
56 | 030801014002 | 冷媒充注 |  | 1.名称:充注冷媒 2.型号:根据空调设备而定，R410A、R22等 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | kg | 36.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1.名称:冷凝水管 2.材质、规格:UPVC管DN32 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:充水实验、排水实验 5.保温要求:绝热层厚度28mm；橡塑材质要求燃烧性能难燃B1级;氧指数≥39%;阻湿因子≥10000;容重≥48kg/m3;20℃时导热系数≤0.034w/(m.k);-40℃≤使用温度范围≤100℃;橡塑发泡均匀,闭泡率高。表面平整光滑,无缺口,无褶皱,厚度均匀,切口整齐,颜色均匀稳定。管径小于等于100mm时,须采用管壳。 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 17.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
58 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1.名称:冷凝水管 2.材质、规格:UPVC管DN25 3.连接形式:粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:充水实验、排水实验 5.保温要求:绝热层厚度28mm；橡塑材质要求燃烧性能难燃B1级;氧指数≥39%;阻湿因子≥10000;容重≥48kg/m3;20℃时导热系数≤0.034w/(m.k);-40℃≤使用温度范围≤100℃;橡塑发泡均匀,闭泡率高。表面平整光滑,无缺口,无褶皱,厚度均匀,切口整齐,颜色均匀稳定。管径小于等于100mm时,须采用管壳。 8.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 89.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷漆要求:在清除表面的灰尘.污垢与锈斑后,内外表面均涂红丹防锈漆二道,明装部分再涂灰漆一道。 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | kg | 215.55
60 | 030404033001 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇P0.9 2.排风装置:风量90m³/h 功率50w，带止回阀 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 4
61 | 030404033002 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇P1.2 2.排风装置:风量120m³/h 功率50w，带止回阀 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
62 | 030404033003 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇P2.0 2.排风装置:风量200m³/h 功率50w，带止回阀 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 030404033004 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:天花式排气扇P3.0 2.排风装置:风量300m³/h 功率50w，带止回阀 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 2
64 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°防火调节阀 2.规格、型号:400X200 3.其它技术要求按图纸及相关规范 | 个 | 14
65 | 030703008001 | 单层百叶风口 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格、型号:400X200 3.其它技术要求按图纸和用户需求书以及相关规范 | 个 | 13
66 | 030703008002 | 防雨百叶风口 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格、型号:400X200 3.其它技术要求按图纸和用户需求书以及相关规范 | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:排风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.保温要求:柔性泡沫橡塑28mm 6.含风管支吊架 7.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m2 | 14.48
68 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1.名称:风管接驳排气扇 2.规格材质:φ100金属软管 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 处 | 15
69 | 031002001002 | 风管支吊架刷漆 |  | 1.名称:风管支吊架刷漆 2.刷漆要求:在清除表面的灰尘.污垢与锈斑后,内外表面均涂红丹防锈漆二道,明装部分再涂灰漆一道。 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | kg | 38.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
70 | 030704001001 | 通风空调工程检测、调试 |  | 1.名称:通风空调工程检测、调试 2.内容:包含系统检测、调试、风管漏光、漏风试验等 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 项 | 1
给排水工程
整个项目
（1）生活给水系统
78 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC-C冷水管 3.规格:DN32 4.连接形式:溶剂粘接 5.压力试验及冲洗消毒 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 7.31
79 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC-C冷水管 3.规格:DN25 4.连接形式:溶剂粘接 5.压力试验及冲洗消毒 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 3.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC-C冷水管 3.规格:DN20 4.连接形式:溶剂粘接 5.压力试验及冲洗消毒 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 3.18
81 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC-C冷水管 3.规格:DN15 4.连接形式:溶剂粘接 5.压力试验及冲洗消毒 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 10.95
82 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC-C热水管 3.规格:DN20 4.连接形式:溶剂粘接 5.压力试验及冲洗消毒 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 1.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC-C热水管 3.规格:DN15 4.连接形式:溶剂粘接 5.压力试验及冲洗消毒 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 5.6
84 | 031006012001 | 热水器、开水炉 |  | 1.名称:卧挂式贮水式电热水器 2.规格:储水量为60L 功率:3.3KW 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 台 | 1
85 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1.名称:淋浴器 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 套 | 2
86 | 031004003001 | 洗手盆 |  | 1.名称:台下式洗手盆 2.组成:洗手盆、感应式水龙头、角阀、编织软管、下水器等组件 3.规格、材质满足设计要求 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 组 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:洗衣机龙头 2.规格:DN15 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
88 | 031003013001 | 水表 |  | 1.名称:水表（含截止阀1个） 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 1
（2）生活排水系统
74 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1.名称:加厚型UPVC排水管 2.规格:D75 3.连接形式:粘接 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 11.69
75 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1.名称:加厚型UPVC排水管 2.规格:D50 3.连接形式:粘接 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 1.7
76 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:洗衣机专用带插口地漏 2.规格:D75 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 |  | 1.名称:冲凉房直通式地漏 2.规格:D75 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
消防工程
整个项目
（1）火灾自动报警系统
100 | 030904001001 | 点型探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.规格:综合考虑 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 18
101 | 030904005001 | 声光报警器（拆除后利旧安装） |  | 1.名称:原有声光报警器 2.规格:综合考虑 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
102 | 030904003001 | 消火栓按钮（拆除后利旧安装） |  | 1.名称:原有消防栓按钮 2.规格:综合考虑 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
103 | 030904003002 | 手动报警按钮（拆除后利旧安装） |  | 1.名称:原有手动报警按钮 2.规格:综合考虑 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
104 | 030904007001 | 消防广播（拆除后利旧安装） |  | 1.名称:原有消防广播 2.规格:综合考虑 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 2
105 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1.点数:64点以下 2.线制:总线制 | 系统 | 1
（2）消防给水系统
96 | 030901001001 | 消火栓钢管 |  | 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:沟槽连接 5.刷油:刷樟丹二道,外刷红色调和漆二度 6.压力试验及冲洗设计要求:按施工规范要求 7.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 11.38
97 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷漆要求:在清除表面的灰尘.污垢与锈斑后,内外表面均涂红丹防锈漆二道,明装部分再涂灰漆一道。 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | kg | 15.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 030901010001 | 室内消火栓（拆除后利旧安装） |  | 1.名称:原有单栓室内消火栓箱 2.规格:箱体尺寸700X240X1000(h) 设SN65消火栓一个,配置φ19水枪1支及25m长衬胶水带1根,消防软管卷盘 3.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 套 | 4
99 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.消火栓灭火系统装置调试 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 | 点 | 4
（3）喷淋给水系统
89 | 030901001002 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:螺纹连接 5.刷油:刷樟丹二道,外刷红色调和漆二度 6.压力试验及冲洗设计要求:按施工规范要求 7.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 61.47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 030901001003 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:螺纹连接 5.刷油:刷樟丹二道,外刷红色调和漆二度 6.压力试验及冲洗设计要求:按施工规范要求 7.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 6.67
91 | 030901001004 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN40 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:螺纹连接 5.刷油:刷樟丹二道,外刷红色调和漆二度 6.压力试验及冲洗设计要求:按施工规范要求 7.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 2.3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030901001005 | 水喷淋钢管 |  | 1.名称:内外热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN100 3.压力等级:1.6Mpa 4.连接形式:沟槽连接 5.刷油:刷樟丹二道,外刷红色调和漆二度 6.压力试验及冲洗设计要求:按施工规范要求 7.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | m | 5.2
93 | 031002001002 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.刷漆要求:在清除表面的灰尘.污垢与锈斑后,内外表面均涂红丹防锈漆二道,明装部分再涂灰漆一道。 4.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | kg | 19.46
94 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:直立型上喷头 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 33
95 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 |  | 1.名称:吊顶型下喷头 2.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 | 个 | 47
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目-安装工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 |  |  | 安装工程
1.1.1 | 1 |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1.1.1 | WMSGCS000003 |  | 文明施工措施
1.1.1.2 | HJBHCS000003 |  | 环境保护措施
1.1.1.3 | LSSSCS000003 |  | 临时设施措施
1.1.1.4 | AQSCCS000003 |  | 安全生产措施 |  |  | 14238.52 | 按安装工程分部分项人工费+机械费为计算基数乘以21.8197%
1.1.2 | 2 |  | 措施实施费用
1.1.2.1 | WMGDZJF00003 |  | 文明工地增加费
1.1.2.2 | ASGDSG000003 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.1.2.3 | GJSJSG000003 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.1.2.4 | GGCSF0000003 |  | 赶工措施费
1.1.2.5 | YJSGZJ000003 |  | 夜间施工增加费
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目-安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 23321.08 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 预算包干费
合 计 |  |  | 23321.08 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：市十二医院黄埔院区后勤服务用房改造项目-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 | 233210.78 | 10 |  | 23321.08 |  |  |  | 不含税金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  | 23321.08 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | 23321.08 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；